## Slide 1
groepen van assistentiewoningen
lokaal dienstencentrum
WZC
Specifieke bevoegdheid brandveiligheid binnen WVG
andere (bv kinderdagverblijf)
Toelichting bij recente aanpassing besluit brandveiligheid ouderenvoorzieningen
Ann Beusen
VIPA

## Slide 2: BVR 09/12/2011 brandveiligheid ouderenvoorzieningen (gewijzigd 13/07/2018)
specifieke brandveiligheidsnormen ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
procedure uitreiking attest naleving brandveiligheidsnormen
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten
voluit: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen [, lokale dienstencentra (ing.BVR 13 juli 2018, art. 4, I: 1 oktober 2018)] en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

## Slide 3: BVR 09/12/2011 brandveiligheid ouderenvoorzieningen (gewijzigd 13/07/2018)
Samenstelling:
    tekst BVR > BVR OV
      Toepassingsgebied
      Procedure attestering
      Procedure afwijking
      Overgangsregeling
    Bijlage 1: specifieke normen brandveiligheid ouderenvoorzieningen (WZC ea excl GAW) (= aangepaste bijlage 1)
    Bijlage 1/1: specifieke normen brandveiligheid groepen van assistentiewoningen (= nieuwe bijlage)
    Bijlage 2 : attest A
    Bijlage 3 : attest B
    Bijlage 4 : attest C
    https://www.departementwvg.be/vipa/kenniscentrum/brandveiligheid

## Slide 4
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten
NIEUW: BVR OV vanaf 01/10/2018 ook voor groepen van assistentiewoningen (GAW)
Waarom?
- groep van kleine onafhankelijke woonentiteiten
met beperkte gemeenschappelijke voorzieningen
al dan niet in combinatie met WZC
- huidige normen: NBN S21 201/202/203 type A > * geen onderscheid lage/middelhoge gebouwen * beperkte specifieke invulling vd normen - sterke overlapping met basisnorm : onnodig complexe aftoetsing
- dubbele afwijkingsaanvragen FOD BiZa/WVG - procedure afstemmen op BVR 09/12/2011: attestering ABC
- intrekking norm: geen verdere actualisering mogelijk
Groep van assistentiewoningen Kleitkalseide Maldegem
Ontwerp Aiko

## Slide 5
Wat is van toepassing ? art 2 BVR OV
3 groepen afhankelijk van:
  datum aanvraag of verkrijgen erkenning
  datum aanvraag bouwvergunning (omgevingsvergunning) > ‘bestaand’ of ‘nieuw’ volgens respectievelijke data KB 07/07/1994 basisnormen (RD KB): Nieuw ? - lage gebouwen met aanvraag bouwvergunning na 01/01/1998 - middelhoge en hoge gebouwen met aanvraag bouwvergunning na 26/05/1995
Bestaand: de overige
Groep 1: GAW in ‘nieuwe’ gebouwen (ongeacht datum erkenning) (art 2, 1° + 2° lid) > bijlagen KB BN & bijlage 1/1 BVR OV
Groep 2: GAW in ‘bestaande’ gebouwen & erkenning VOOR RD KB (art 2, 1° + 3° lid) > NBN S21 201/202/203 & bijlage 1/1 BVR OV
Groep 3: GAW in ‘bestaande’ gebouwen & aanvraag erkenning NA RD KB(art 2, 1° + 4° lid)
> bijlagen KB BN (via BVR OV) & bijlage 1/1
NIEUW: BVR OV vanaf 01/10/2018 ook voor groepen van assistentiewoningen (GAW)
opgelet: BVR OV niet van toepassing op BEVAKs
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten

## Slide 6
Waarom?
- specifieke bestemming met dagbezetting
al dan niet in combinatie met WZC - onduidelijkheid over te realiseren veiligheidsniveau
> divergerende interpretaties ivm te nemen veiligheidsmaatregelen
Wat is van toepassing?
Bijlage 1 BVR OV & (afhankelijk van datum aanvraag bouwvergunning) bijlagen KB BN
2. NIEUW: BVR OV vanaf 01/10/2018 ook voor lokale dienstencentra (LDC)
Overgangsregeling LDC en GAW: indien erkend voor of erkenning aangevraagd voor 01/10/2018
> tegen 01/10/2020 te voldoen aan BVR OV
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten

## Slide 7
datum aanvraag bouwvergunning
RD KB (respectievelijke data KB basisnormen) =
bouwaanvraag voor LG : 01/01/1998, HG,MG : 26/05/1995
BESTAANDE GEBOUWEN
NIEUWE GEBOUWEN
WZC, CKV, DVC, CHV
LDC
GAW
bijlage 1 BVR OV
bijlagen KB BN + bijlage 1 BVR OV
Groep 1:
bijlagen KB BN + bijlage 1/1 BVR OV
Groep 2 (erkenning voor RD KB):
NBN S21 201/202/203 + bijlage 1/1 BVR OV
Groep 3 (aanvraag erkenning na RD KB):
bijlagen KB BN (via BVR OV) + bijlage 1/1 BVR OV
bijlage 1 BVR OV
bijlagen KB BN + bijlage 1 BVR OV
deze groep overgangsregeling
Indien erkend voor 1/10/2018
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten

## Slide 8
datum aanvraag bouwvergunning
BESTAANDE GEBOUWEN
NIEUWE GEBOUWEN
GAW
Groep 1:
bijlagen KB BN + bijlage 1/1 BVR OV
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten
voorbeeld 1: GAW gerealiseerd in 2009 en erkenning verkregen in 2009
> nieuw gebouw > voortaan BPV op basis van aftoetsing KB basisnormen en de specifieke artikels van bijlage 1/1 > NBN S21 201/202/203 (niet langer van toepassing) > overgangsregeling: eerste aangepast attest volgens het BVR OV voor te leggen tegen 1/10/2020 voorbeeld 2: GAW in uitvoering, geplande ingebruikname 01/2019
> nieuw gebouw > BPV op basis van aftoetsing KB basisnormen en de specifieke artikels van bijlage 1/1 > geen overgangsregeling van toepassing
RD KB (respectievelijke data KB basisnormen) =
bouwaanvraag voor LG : 01/01/1998, HG,MG : 26/05/1995
Service flats Aurora Tongeren

## Slide 9
datum aanvraag bouwvergunning
RD KB (respectievelijke data KB basisnormen) =
bouwaanvraag voor LG : 01/01/1998, HG,MG : 26/05/1995
BESTAANDE GEBOUWEN
NIEUWE GEBOUWEN
GAW
Groep 2 (erkenning voor RD KB):
NBN S21 201/202/203 + bijlage 1/1 BVR OV
Groep 3 (aanvraag erkenning na RD KB):
bijlagen KB BN (via BVR OV) + bijlage 1/1 BVR OV
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten
voorbeeld groep 2 : GAW (LG) gebouwd in 1996 en erkenning verkregen 1996 > bestaand gebouw > LG: BPV op basis van NBN S21 201/202/203 en BVR OV bijlage 1/1 > KB BN 07/07/1994 > overgangsregeling: eerste aangepast attest volgens het BVR OV voor te leggen tegen 1/10/2020
voorbeeld groep 3: GAW (LG) wordt gerealiseerd in voormalig hotelpand uit 1988, erkenning aangevraagd 2015 > bestaand gebouw > LG: BPV toch op basis van KB BN 07/07/1994 (bijlage 2/1)* en BVR OV bijlage 1/1 > NBN S21 201/202/203 > overgangsregeling: eerste aangepast attest volgens het BVR OV voor te leggen tegen 1/10/2020
* afwijkingen hierop worden behandeld voor TCB

## Slide 10
aanpassingen bijlage 1
Waarom?
- aanpassing ifv reële situatie in dagverzorgingscentra (DVC) en LDC - geen nachtbezetting
- kleinschalig
- hogere personeelsbezetting
>> snellere evacuatie mogelijk dan bij WZC
actualisatie normen en afstemming op basisnormen.
Wat?
0.2 toepassingsgebied: volledig gebouw of compartiment waarin voorziening gelegen is
2.1.2 deelcompartimentering VRIJSTELLING voor DVC en LDC indien ondergebracht in LAGE gebouwen integraal bestemd voor DVC of LDC (geen andere bestemmingen in het gebouw)
2.2.1 aantal uitgangen herformulering bestaande uitzondering: ‘minder dan 6’ wordt ‘maximaal 6’
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten

## Slide 11
aanpassingen bijlage 1
Wat?
2.2.1 aantal uitgangen VRIJSTELLING verplichte tweede uitgang per compartiment voor DVC en LDC indien ondergebracht in LAGE gebouwen integraal bestemd voor DVC of LDC (geen andere bestemmingen in het gebouw)
3.5 gevels formulering wordt afgestemd op de bijlagen van het KB basisnormen aangevuld met specifieke eis voor gebouwen met meer dan 2 bovengrondse bouwlagen:
  Voor de gevels gelden de bepalingen van punt 3.5 van de bijlagen 2/1, 3/1, 4/1 en 5/1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (versie 7 december 2016).
  De gevelbekledingen van gebouwen met meer dan twee bovengrondse bouwlagen vertonen minstens klasse C-s3, d1
4.2.2.3 verbinding trappenhuis/evacuatieweg: zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI130
4.2.2.7 minimale verluchtingsopening binnentrappenhuis wordt 1m² (cfr KB BN)
  uitzondering: trappenhuizen in bestaande gebouwen met maximaal 2 bovengrondse bouwlagen: 0,5 m² voldoende
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten

## Slide 12
aanpassingen bijlage 1
Wat?
4.2.3 trappen geen verdreven trappen toegelaten
4.4.1 evacuatiewegen op een niveau dat geen evacuatieniveau is VRIJSTELLING DVC en LDC voor brandwerende eigenschappen van de binnenwanden en deuren van de evacuatiewegen in een compartiment
            m.a.w. open indeling (leefruimten, keuken …) mogelijk binnen het compartiment van het DVC of LDC voorwaarden:
                compartiment met uitsluitend dagbezetting in Lage gebouwen
                compartiment wordt niet gebruikt voor evacuatie van andere compartimenten met nachtbezetting
ontwerp LDC Wilgenhof OCMW Merelbeke
GWM architecten
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten

## Slide 13
aanpassingen bijlage 1
Wat?
5.1.5 verticale leidingkokers aanpassing eis deuren en valluiken in eerste maateregel : wordt EI130 voor lage gebouwen (ipv EI160)
6.1.3.2 minimale doorsnede verluchting liftschacht 4% wordt 1% naar analogie met KB
6.6.1 automatische branddetectie 1. aanpassing terminologie aan NBN S21 100-1: ‘totale bewaking’
    2. VRIJSTELLING DVC en LDC voor automatische detectie:
      voor DVC en LDC op evacuatieniveau
      minstens autonome rookmelders te voorzien
      geen vrijstelling indien deel van een groter geheel dat voorzien is van automatische detectie
6.6.6.3.4 muurhaspels en muurhydraten VRIJSTELLING DVC en LDC
7.1.3 schema overzicht verplichte controles aangepast.
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten

## Slide 14
nieuwe bijlage 1/1
Principe
Bijlage 1/1 bevat uitsluitend aanvullende normen op KB BN en op NBN S21 20/202/203
Doel specifieke maatregelen: snelle detectie, goed onderhoud, controle en uitbating van de voorziening
Resultaat: beperkt aantal punten in de bijlage
Specifieke bepalingen:
0.2 toepassingsgebied
  analoog met bijlage 1: volledig gebouw of compartiment waarin GAW gelegen is
  gemeenschappelijk gebruikte trappenhuizen en evacuatiewegen: ook te voldoen aan deze bijlage
  ikv KB BN: typebezetting gebouw of compartiment is type 1 ‘niet zelfredzame bezetters’ (eisen reactie bij brand bijlage 5/1)
6.6.1 automatische branddetectie (zie verder)
7.1.1 tem 7.1.4: verplichtingen onderhoud en controle (analogie met WZC bijlage 1)
8.1 tem 8.5.4: bepalingen ivm uitbating:
  Verplichting voorlichting en vorming personeel (analogie met WZC bijlage 1)
  8.4.3: preventieadviseur rapporteert jaarlijks over de verplichte evacuatieoefeningen
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten

## Slide 15
nieuwe bijlage 1/1
Specifieke bepalingen:
6.6.1 automatische branddetectie ‘een automatische branddetectie-installatie van het type totale bewaking is verplicht voor alle GAW’ ‘de branddetectie wordt ontworpen, uitgevoerd en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap’
  voor voorzieningen ontworpen na 01/10/2018: volgens NBN S21 100-1 of aan elke andere regel van goed vakmanschap die een gelijkwaardig veiligheidsniveau garandeert ‘ontworpen na 01/10/2018’: nog geen omgevingsvergunning aangevraagd op 01/10/2018
  VRIJSTELLING: voorzieningen groep 2 (in bestaand gebouw en erkenning voor RD KB): hier volstaat automatische branddetectie van het type bewaking van de evacuatieroutes + autonome rookmelders in flats.
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten

## Slide 16
Procedure voor afwijkingen
- art 11 BVR OV Leidend ambtenaar WVG kan op gemotiveerde aanvraag afwijking toestaan voor sommige brandveiligheidsnormen. Wijziging tov situatie tot 1/10/2018!
Nieuwe aanvragen worden volledig binnen departement WVG afgehandeld:
  aanvraag indienen bij VIPA
    Aanvraagformulier
    Motivatie en voorstel alternatieve maatregelen voor gelijkwaardig veiligheidsniveau
    Brandpreventieverslag (igv bestaande constructie)
    Advies hulpverleningszone (igv op te richten gebouw)
  binnen 15 dagen geeft secretariaat van TCB bewijs van ontvangst en eventueel ontvankelijkheid
  beslissing op basis van advies TCB uiterlijk na 6 MAANDEN datum ontvankelijkheid
Ook de adviezen die door de TCB worden opgemaakt na 1/10/2018 worden binnen WVG afgehandeld.
GAW: voortaan zonder afwijkingsaanvraag toe te passen voor groep 1 en 3:
groen dak
binnentrappenhuis loopt niet door tot op dak voor lage en MH gebouwen
liften zonder brandwerend sas in bovengrondse bouwlagen bij LG
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten

## Slide 17
Procedure voor afwijkingen
Welke afwijking waar aan te vragen?
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten
WZC, CKV, DVC, CHV
LDC
GAW
bijlage 1 BVR OV
bijlagen KB BN + bijlage 1 BVR OV
Groep 1:
bijlagen KB BN + bijlage 1/1 BVR OV
Groep 2 (erkenning voor RD KB):
NBN S21 201/202/203 + bijlage 1.1 BVR OV
Groep 3 (aanvraag erkenning na RD KB):
bijlagen KB BN (via BVR OV) + bijlage 1/1 BVR OV
bijlage 1 BVR OV
bijlagen KB BN + bijlage 1 BVR OV
BESTAANDE GEBOUWEN
NIEUWE GEBOUWEN
datum aanvraag bouwvergunning
TCB
TCB
FOD BiZa

## Slide 18
Procedure attestering : art 6 tot 10
2.3
BI vraagt attest aan bij BM
hulpverleningszone maakt brandpreventie-verslag
OK de voorziening voldoet
ATTEST A
(max 3 maanden na aanvraag naar BI -
binnen 10 dagen naar Z&G)
ATTEST B
ATTEST C
OK maar met opmerkingen:
uitwerken stappenplan > te evalueren door hulpverleningszone
Niet OK + veiligheid in ernstige mate in gedrang:
Intrekking/weigering erkenning
Aangepaste attesten A, B en C
3 attesten met alle mogelijke vormen van voorziening:
  Woonzorgcentrum
  Centrum voor kortverblijf
  Dagverzorgingscentrum
  Centrum voor herstelverblijf
  Lokaal dienstencentrum
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten

## Slide 19
Geldigheidsduur attesten: artikel 4 en 5
2.3
- 8 jaar geldig vanaf ondertekening door burgemeester
- vervalt na 8 jaar of bij afleveren nieuw attest
-van rechtswege 6 maanden na realisatie van ingrijpende wijzigingen
ATTEST A
>> Aanvraag nieuw attest na attest A of B: uiterlijk 3 maanden voor verstrijken geldigheidsduur
ATTEST B
ATTEST C
- duur te bepalen door burgemeester
- eerste attest 1 jaar geldig en verlengbaar tot maximum 8 jaar
- vervalt op einde geldigheidsduur of bij afleveren nieuw attest
- van rechtswege 6 maanden na realisatie van ingrijpende wijzigingen
vervalt enkel bij afleveren van nieuw attest
  Uitbreiding toepassingsgebied
  Aangepaste specifieke normen brandveiligheid
  Overgangsregeling
  Aangepaste procedure ook voor afwijkingen
  Aangepaste attesten
Notes: 19

## Slide 20
Toelichting bij recente aanpassing besluit brandveiligheid ouderenvoorzieningen
Meer info zie: https://www.departementwvg.be/vipa/kenniscentrum/brandveiligheid
Contact : ann.beusen@wvg.vlaanderen.be
bedankt voor uw aandacht
Links:
KB BN 07/07/1994 Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waar de gebouwen moeten voldoen (versie 7 december 2016). Meer info FOD BiZa /veiligheid en preventie: https://www.besafe.be/nl en https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-03/kb_fed_basisnorm.pdf
BVR OV Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen [, lokale dienstencentra (ing.BVR 13 juli 2018, art. 4, I: 1 oktober 2018)] en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1021327.html
Erkenning: Agentschap Zorg en Gezondheid https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/ouderenzorg
TCB (VIPA): technische commissie brandveiligheid van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin https://www.departementwvg.be/node/2383#regelgeving-technische-commissie-brandveiligheid