## Slide 1: VIPA Studie Brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: Onderzoek naar de doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten. Het gewenste veiligheidsniveau
Infosessie 08/03/2017 VACLeuven
Ann Beusen, VIPA

## Slide 2
situering VIPA/WVG
VIPA = Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden
VIPA = IVA en afdeling van departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Specifieke bevoegdheid binnen WVG
BVR 09/12/2011 ouderenvoorzieningen
BVR 15/03/1989 groepen van assistentiewoningen
BVR 22/11/2013 Groepsopvang kinderen
BVR 16/05/2014 Buitenschoolse opvang
(KB 06/11/1979 Ziekenhuizen)
Technische Commissie Brandveiligheid WVG BVR 05/06/2009
advies afwijking
beleidsadvies
groepen van assistentiewoningen
lokaal dienstencentrum
woonzorgcentrum
andere (bv kinderdagverblijf)

## Slide 3
WZC Zonnestraal Lint bouwjaar 1970
aanleiding studie
verschuiving in typologie:
van oud model brandbeveiliging leefeenheid 1970-1980
klassieke indeling leefeenheid > gang + aansluitende kamers
> duidelijke functiescheiding
Analogie verpleegeenheid ziekenhuis
regelgeving vertrekt vanuit passief model beveiliging
- brandweerstand constructie
- compartimentering
- evacuatiewegen (lengte gangen, aansluiting lokalen enz)
WZC Menos Genk ontwerp Osar
naar nieuwe typologie
> kamers + leefruimten > functioneel onderscheid gang/leefruimte vervaagt > organisatie in beperkte leefgroepen > huiselijke woonsfeer staat centraal
gang wordt onderdeel van leefzone
feedback vanuit afwijkingsaanvragen TCB
hoe gewenst veiligheidsniveau te realiseren?
behoefte aan alternatieven voor actieve brandbeveiliging
> nadruk op preventie, snelle ontdekking en veilige evacuatie
MAAR
hoe toe te passen en
te verzoenen met huidige regelgeving?

## Slide 4
studieopdracht
Opdrachtnemer:
Projectleider: Pieter Poppe, ISIB
(budget: 180 000 euro / looptijd studie: 18 maanden / publicatie rapport: september 2016)
Begeleiding door stuurgroep:
FERUBEL, Zorgnet Vlaanderen, VVSG en VLOZO,
NAV, PREBES, AGORIA Firetechnology, BVV, BFSN, Ingenium,
VIPA, agentschap Zorg en Gezondheid, agentschap Facilitair Bedrijf,
FOD BiZa directie brandpreventie
Studie uitgevoerd in 3 fases:
FASE I
Overzicht regelgeving brandveilligheid in omringende landen (NL, FR, UK, DE, SE)
Beschikbare alternatieven voor actieve brandbeveiliging
Bepaling typologie en ontwerpbrand

## Slide 5
studieopdracht
FASE II
Praktijktesten op ware schaal
  Test 1: nul test open gemeenschappelijke ruimte
  Test 2: toepassing brandwerende deuren
  Test 3: toepassing rook- en warmte afvoersysteem
  Test 4: toepassing residentiële sprinklers
  Test 5: toepassing rook- en warmte afvoer & residentiële sprinklers
FASE III
Aanvullende CFD simulaties (CFD: Computational Fluid Dynamics)
Bepaling gewenst veiligheidsniveau voor ouderen
Maatregelen om gewenst veiligheidsniveau te realiseren
toelichting testen: zie presentatie Pieter Poppe
rapport studie: www.VIPA.be

## Slide 6
gewenst veiligheidsniveau
Veiligheidsniveau in de onderzochte landen (fase I)
Criteria voor veilige evacuatie in performantiële regelgeving:
evacuatie ONDER rooklaag: minimale rookvrije hoogte van 2,5 m
niet bruikbaar voor WZC
(hoogte bouwlaag woonzorgcentrum: +/- 2,5 m)
evacuatie DOOR rooklaag:
criteria maximale temperatuur rooklaag, zichtbaarheid, toxiciteit voor ALLE types gebouw én voor gezonde, volwassen, zelfredzame personen
criteria voor ouderen en kwetsbare personen: veel hoger impact van de blootstelling geen concrete criteria beschikbaar ??
CONCLUSIE: Voor ouderen kan veilige evacuatie enkel gerealiseerd worden indien de evacuatieweg rookvrij blijft dus GEEN EVACUATIE DOOR ROOKLAAG
Foto gang/ruimte

## Slide 7
gewenst veiligheidsniveau
Gewenst veiligheidsniveau ouderenvoorzieningen Vlaanderen
Doelstelling: veilige evacuatie naar veilige plaats
Voorwaarde algemeen:
ASET
available safe egress time groter dan
bepalende factor: rookcondities
(resultaten praktijktesten en CFDsimulaties)
Ouderenvoorzieningen:
ASET geen evacuatie door rook
(ook verminderde temperatuur en zichtbaarheid worden niet meegenomen voor bepalen ASET)
RSET
required safe egress time
lay-out gebouw
fysieke en mentale conditie bewoners
RSET
niet-zelfredzame personen
beperkte beschikbaarheid personeel
?

## Slide 8
gewenst veiligheidsniveau
Doelstelling: veilige evacuatie naar veilige plaats
Evacuatie in WZC:
- horizontale evacuatie = basisprincipe BVR 09/12/2011
&
- VIPAstudie houdt rekening met 2 evacuatiestrategieën:
evacuatie uit de kamer (via de evacuatieweg) naar veilige locatie = strategie huidige regelgeving rook in evacuatieweg = criterium ASET
‘defend in place’ (de bewoner blijft in de kamer) tot veilige evacuatie kan geboden worden rook in kamer= criterium ASET
CONCLUSIE:
Gezien specifieke situatie voor bewoners (geen blootstelling rook, niet zelf-redzaam) én personeel (beperkte inzetbaarheid) is ‘defend in place’ in ouderenvoorziening een volwaardig alternatief voor een strategie met evacuatie uit de kamer.

## Slide 9
gewenst veiligheidsniveau realiseren
Vaststelling op basis van praktijktesten en bijkomende simulaties:
drukopbouw in brandruimte >> rookverspreiding naar aanliggende compartimenten
rooklaag in de brandruimte zakt binnen enkele minuten zeer snel
ook na activatie automatische blussing blijft rooklaag aanwezig
CONCLUSIE: Voor ouderen kan een veilige evacuatie doorheen een brandruimte NIET gerealiseerd worden.
- praktijktesten: de ruimte niet rookvrij kan blijven, ook niet met automatisch blussysteem - CFDsimulaties: ook niet bij aangepast ventilatiesysteem (debiet x2) in combinatie met automatisch blussysteem
Voor ouderen kan een veilige evacuatie doorheen aanliggende compartimenten enkel gerealiseerd worden indien aanvullende maatregelen genomen worden om de rookverspreiding te verhinderen.
- welke maatregelen? Brandscenario’s
Proef 2: verspreiding rook naar aanliggend compartiment CAMERA Ugent 114
na 1’30”
na 5’00”
Proef 4: rook in brandruimte na activatie sprinklers
CAMERA Ugent 114
na 1’30”
na 4’00”

## Slide 10
Gewenst veiligheidsniveau realiseren
Brandscenario’s bekijken ifv
Configuratie
Evacuatiestrategie
2 mogelijke configuraties van de kamers:
kamer geeft uit op gecompartimenteerde evacuatieweg
kamer geeft uit op de gemeenschappelijke ruimte
Per configuratie 2 mogelijke evacuatiestrategieën:
evacuatie uit de kamer
‘defend in place’ strategie
Rekening houdend met: - de brand ontstaat in de gemeenschappelijke ruimte
- evacuatie uit gemeenschappelijke ruimte: buiten beschouwing
- niet-zelfredzame bewoners verblijven in de kamer
- evacuatie begint ten vroegste 5 min na aanvang brand
- tijd nodig voor één personeelslid om één niet-zelfredzame bewoner in veiligheid te brengen is minstens 2 min
- activatietijd branddetectie: 1 minuut
- responstijd sprinklers (tussen 120-170 seconden)

## Slide 11
Gewenst veiligheidsniveau realiseren
CONCLUSIE:
In geval van brand in de gemeenschappelijke ruimte is een veilige evacuatie mogelijk door combinatie van maatregelen:
opleiding personeel (BVR 09/12/2011)
algemeen automatisch branddetectiesysteem (BVR 09/12/2011)
maatregel om drukopbouw in brandruimte te verhinderen
  automatisch blussysteem type residentiële sprinklers volgens pr EN 12259-14 of NFPA13R (RTI: max 35 (m.s) ½, activatieT: 68 °C)
  of
  - aangestuurde opening in gevelvlak
  (min. 0,25m² in bovenste 60 cm)
aangepaste eisen deuren: brandwerend (BVR 09/12/2011) zelfsluitend bij brand (BVR 09/12/2011)
    rookwerend Sa of Sm NBN EN 13501-2
- bijkomende uitgang kamer
Invulling set maatregelen wordt bepaald door
configuratie
evacuatiestrategie

## Slide 12
Maatregelen gewenst veiligheidsniveau
Maatregel
Personeel
Algemene detectie
Verhinderen drukopbouw in brandruimte (autom. blussysteem of gestuurde opening)
Deur gemeenschappelijke ruimte bij brand zelfsluitend
brandwerend
rookwerend
Deur kamer bij brand zelfsluitend
brandwerend
rookwerend
‘Defend in place’
X
X
X
X (1)
X
Evacuatie uit kamer
X
X
X
X
X (1)
X
kamer geeft uit op gecompartimenteerde gang
opm: de tabel geeft enkel de maatregelen weer die nodig zijn om Igv
brandhaard in de leefruimte een veilige evacuatie te kunnen realiseren
voor de bewoners van de kamers.

## Slide 13
Maatregelen gewenst veiligheidsniveau
Maatregel
Personeel
Algemene detectie
Verhinderen drukopbouw in brandruimte (autom. blussysteem of gestuurde opening)
Deur kamer bij brand zelfsluitend
brandwerend
rookwerend
Bijkomende uitgang kamer
‘Defend in place’
X
X
X
X
X (1)
X
Evacuatie uit kamer
X
X
X
X
X (1)
X (2)
X
(2) Niet noodzakelijk indien het een zelfredzame persoon betreft
kamer geeft uit op gemeenschappelijke ruimte
opm: de tabel geeft enkel de maatregelen weer die nodig zijn om Igv
brandhaard in de leefruimte een veilige evacuatie te kunnen realiseren
voor de bewoners van de kamers.

## Slide 14
VIPAstudie brandveiligheid
To do:
Onderscheid zithoek/ leefruimte
Beperking gebruik keukeninfrastructuur
Combinaties
Uitbreiding toepassing
Toekomst:
Maatregelenset toepassen bij afwijkingsaanvragen
Op termijn maatregelensets integreren in regelgeving.
bedankt voor uw aandacht